OHR-C100系列三相综合电量表

通信协议

本规约采用Modbus 规约RTU模式，可以方便地与多种组态软件相连接，其通讯驱动与Modicon Modbus_RTU格式完全兼容。

## 1、字节格式：

每字节含8位二进制码，传输时加上一个起始位(0)，一个停止位(1)，共10位。其传输序列如上图所示，D0是字节的最低有效位，D7是字节的最高有效位。先传低位，后传高位。

## 2、 通讯数据格式

通讯时数据以字(WORD— 2字节)的形式回送，回送的每个字中，高字节在前，低字节在后，如果2个字连续回送(如：浮点或长整形)，则高字在前，低字在后。

| 数据类型 | 寄存器数 | 字节数 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数据 | 1 | 1 |  |
| 整形数据 | 1 | 2 | 一次送回，高字节在前，低字节在后 |
| 长整形数 | 2 | 4 | 分两个字回送，高字在前，低字在后 |
| 浮点数据 |  |  |  |

## 3、帧格式

3.1读取仪表保持寄存器内容（功能码 03H 或 04H）

3.1.1上位机发送的帧格式：

| 顺序 | 代 码 | 示例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪表地址 | 1 | 仪表的通讯地址（1-255之间） |
| 2 | 03H 或 04H | 03H | 功能码 |
| 3 | 起始寄存器地址高字节 | 01H | 寄存器起始地址 |
| 4 | 起始寄存器地址低字节 | 00H |  |
| 5 | 寄存器个数高字节 | 00H | 寄存器个数 |
| 6 | 寄存器个数低字节 | 02H |  |
| 7 | CRC16 校验低字节 | C5H | CRC 校验数据 |
| 8 | CRC16 校验高字节 | F7H |  |

3.1.2仪表回送的帧格式（数据正常）

| 顺序 | 代 码 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪表地址 | 仪表的通讯地址（1-255之间） |
| 2 | 03H 或 04H | 功能码 |
| 3 | 回送数据域字节数(M) |  |
| 4 | 第一个寄存器数据 |  |
| …… | …… |  |
|  | 第N个寄存器数据 |  |
| M+4 | CRC 校验低字节 |  |
| M+5 | CRC 校验高字节 |  |

3.1.3如果起始寄存器地址或寄存器个数错误，仪表回送：

| 顺序 | 代 码 | 示 例 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪表地址 | 1 | 仪表的通讯地址（1-255之间） |
| 2 | 83H 或 84H | 83H | 功能码——针对03H，04H |
| 3 | 02H | 02H | 错误代码 |
| 4 | CRC 校验低字节 | F1H |  |
| 5 | CRC 校验高字节 | C0H |  |

3.2 设置仪表寄存器内容（功能码 06H 或10H 或16H）

3.2.1.1 功能码06H写单路，将一个字（2 字节）数据写入仪表寄存器中，上位机发送的帧格式：

| 顺序 | 代 码 | 示 例 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪表地址 | 1 | 仪表的通讯地址（1-255 之间） |
| 2 | 06H | 06H | 功能码 |
| 3 | 寄存器地址高字节 | 09H | 寄存器地址0905H |
| 4 | 寄存器地址低字节 | 05H |  |
| 5 | 写入数据高字节 | 00H | 写入数据43H |
| 6 | 写入数据低字节 | 43H |  |
| 7 | CRC 校验低字节 | A6H | CRC 校验数据A6DBH |
| 8 | CRC 校验高字节 | DBH |  |

3.2.1.2 仪表回送：如果写入正确，则仪表回送相同的数据。

3.2.2 .1 功能码 16H 或10H 写多路寄存器，上位机发送的帧格式:

| 顺序 | 代 码 | 示 例 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪表地址 | 1 | 仪表的通讯地址（1-255之间） |
| 2 | 16H 或10H | 10H | 功能码 |
| 3 | 寄存器起始地址高字节 | 09H | 寄存器地址0923H |
| 4 | 寄存器起始地址低字节 | 03H |  |
| 5 | 寄存器个数高字节 | 00H | 00H |
| 6 | 寄存器个数低字节 | 02H | 字节数据、整形数据：01H 浮点数据、长整形数：02H |
| 7 | 字节数（M） | 4 | 字节数据、整形数据：02H 浮点数、长整形数：04H |
| 8 | 数据高字节 | 00H | 设置的数据为两个整形数10、50 |
|  | 数据次高字节 | 0AH |  |
|  | 数据次低字节 | 00H |  |
|  | 数据低字节 | 32H |  |
| M+8 | CRC校验低字节 | 3DH | CRC校验数据 |
| M+9 | CRC校验高字节 | 78H |  |

3.2.2仪表回送：(写入成功)

| 顺序 | 代 码 | 示 例 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪表地址 | 1 | 仪表的通讯地址（1-255之间） |
| 2 | 16H 或10H | 10H | 功能码 |
| 3 | 起始地址高字节 | 09H | 寄存器起始地址0923H |
| 4 | 起始地址低字节 | 03H |  |
| 5 | 寄存器个数高字节 | 00H | 寄存器个数2 |
| 6 | 寄存器个数低字节 | 02H |  |
| 7 | CRC校验低字节 | 54H | CRC校验数据 |
| 8 | CRC校验高字节 | B2H |  |

3.2.3仪表回送：(寄存器地址或数据错误)

| 顺序 | 代 码 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪表地址 | 仪表的通讯地址（1-255之间） |
| 2 | 96H 或90H 或86H | 功能码——针对16H，10H，06H |
| 3 | 03H | 错误代码 |
| 4 | CRC校验低字节 |  |
| 5 | CRC校验高字节 |  |

注：以上介绍中CRC校验为16位，高字节在前，低字节在后。

- 4、通讯波特率：通讯波特率可以在9600、19200、38400之间选择。出厂时，仪表已设置某一波特率。

- 5、仪表地址：仪表地址可以在1-255之间选择。仪表出厂时，已设置某一地址。

- 6、通讯功能码：03H或04H(召测数据)   06H（10H 或16H）（数据设置）

- 7、 通讯数据CRC 校验：

7.1 校验多项式：X16+X12+X5+1

7.2 CRC 检验码的计算例程见附录。

7.3 CRC 检验从第1 字节开始至CRC 校验高字节前面的字节数据结束。

- 8、仪表数据寄存器地址

表1 寄存器地址表

| 寄存器地址 | 数 据 名 称 |  |  |  |  | 量程系数 |  | 单位 |  |  |  |  |  | 数据格式 |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规数据 功能码03H、04H读取；一次可最多读取123个连续字节； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0100H | A相相电压 |  |  |  |  | 100 |  |  | 伏特 |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  | 三相四线系统 |  |  |  |
| 0102H | B相相电压 |  |  |  |  | 100 |  |  | 伏特 |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  | 三相四线系统 |  |  |  |
| 0104H | C相相电压 |  |  |  |  | 100 |  |  | 伏特 |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  | 三相四线系统 |  |  |  |
| 0106H | A-B线电压 |  |  |  |  | 100 |  |  | 伏特 |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0108H | B-C线电压 |  |  |  |  | 100 |  |  | 伏特 |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 010AH | C-A线电压 |  |  |  |  | 100 |  |  | 伏特 |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010CH | A相电流 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 安培 |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 010EH | B相电流 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 安培 |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0110H | C相电流 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 安培 |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0112H | A相有功功率 |  |  |  |  | 10 |  |  | 瓦 |  |  |  |  |  | 浮点形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0114H | B相有功功率 |  |  |  |  | 10 |  |  | 瓦 |  |  |  |  |  | 浮点形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0116H | C相有功功率 |  |  |  |  | 10 |  |  | 瓦 |  |  |  |  |  | 浮点形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0118H | 总相有功功率 |  |  |  |  | 10 |  |  | 瓦 |  |  |  |  |  | 浮点形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 011AH | A相无功功率 |  |  |  |  | 10 |  |  | 瓦 |  |  |  |  |  | 浮点形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 011CH | B相无功功率 |  |  |  |  | 10 |  |  | 瓦 |  |  |  |  |  | 浮点形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 011EH | C相无功功率 |  |  |  |  | 10 |  |  | 瓦 |  |  |  |  |  | 浮点形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0120H | 总相无功功率 |  |  |  |  | 10 |  |  | 瓦 |  |  |  |  |  | 浮点形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0122H | A相视在功率 |  |  |  |  | 10 |  |  | 瓦 |  |  |  |  |  | 浮点形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0124H | B相视在功率 |  |  |  |  | 10 |  |  | 瓦 |  |  |  |  |  | 浮点形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0126H | C相视在功率 |  |  |  |  | 10 |  |  | 瓦 |  |  |  |  |  | 浮点形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0128H | 总相视在功率 |  |  |  |  | 10 |  |  | 瓦 |  |  |  |  |  | 浮点形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 功率因数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012AH | A相功率因数 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 012CH | B相功率因数 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 012EH | C相功率因数 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0130H | 总相功率因数 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0132H | 频率 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 赫兹 |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 能量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0600H | 正向有功电能 |  |  |  |  | 100 |  |  | 兆瓦时 |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0602H | 反向有功电能 |  |  |  |  | 100 |  |  | 兆瓦时 |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0604H | 正向无功电能 |  |  |  |  | 100 |  |  | 兆乏时 |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0606H | 反向无功电能 |  |  |  |  | 100 |  |  | 兆乏时 |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0608H | 总有功电能（绝对值） |  |  |  |  | 100 |  |  | 兆瓦时 |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 060AH | 总无功电能（绝对值） |  |  |  |  | 100 |  |  | 兆乏时 |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 060CH | 视在电能 |  |  |  |  | 100 |  |  | 兆伏安时 |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0800H | 仪表型号 |  |  |  |  | --- |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  | ASSIC码 |  |  |  |  |  |
| 0805H | 仪表软件版本 |  |  |  |  | --- |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  | ASSIC码 |  |  |  |  |  |
| 080aH | 仪表硬件版本 |  |  |  |  | --- |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  | ASSIC码 |  |  |  |  |  |
| 080fH | 通讯规约版本 |  |  |  |  | --- |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  | ASSIC码 |  |  |  |  |  |
| 系统配置数据:功能码03H读取；功能码10H写入，一次可最多写入120个连续字节即60个连续字； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0900H | 当前日期和时间 |  |  |  |  | --- |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  | --- |  | 见表2 |  |  |  |
| 0903H | 电压倍率 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整形 |  |  |  |  |  |
| 0904H | 电流倍率 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整形 |  |  |  |  |  |
| 0905H | 接线方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整形 |  | 0:三相四线 1:三相三线 2:3V3A |  |  |  |
| 0906H | 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整形 |  | 1-253 |  |  |  |
| 0907H | 通讯速率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整形 |  | 0：9600 1：19200 2：38400 |  |  |  |
| 报警参数设置数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0A00H | 电压报警上限 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 伏特 |  |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  |  |  |
| 0A02H | 电压报警下限 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 伏特 |  |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  |  |  |
| 0A04H | 电流报警上限 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 安 |  |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  |  |  |
| 0A06H | 电流报警下限 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 安 |  |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  |  |  |
| 0A08H | 工频周波报警上限 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 赫兹 |  |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  |  |  |
| 0A0AH | 工频周波报警下限 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 赫兹 |  |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  |  |  |
| 0A0CH | 功率因素报警上限 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  |  |  |
| 0A0EH | 功率因素报警下限 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  |  |  |
| 0A10H | 有功功率报警上限 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 瓦特 |  |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  |  |  |
| 0A12H | 有功功率报警下限 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 瓦特 |  |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  |  |  |
| 0A14H | 无功功率报警上限 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 乏 |  |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  |  |  |
| 0A16H | 无功功率报警下限 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 乏 |  |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  |  |  |
| 0A18H | 报警上限回差 |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  |  |  |
| 0A1AH | 报警下限回差 |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  |  |  |
| 报警控制设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0A50H | 报警功能控制字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整形 |  | 控制功能见表4 |  |  |  |
| 命令寄存器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0B00H |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 写入不同命令，有不同作用，具体见命令列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 命令列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清除电能 |  |  |  |
| 3000H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清除历史报警纪录 |  |  |  |
| 脉冲常数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0C00 | 有功电能脉冲常数 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整形 |  |  |  |  |  |
| 0C01 | 无功电能脉冲常数 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整形 |  |  |  |  |  |
| 0C02 | 总电能脉冲常数 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整形 |  |  |  |  |  |
| 变送设置数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0D00 | 变送输出选择 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整形 |  |  |  |  |  |
| 0D01 | 变送下限电流对应值 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整形 |  |  |  |  |  |
| 0D02 | 变送上限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  |  |  |
| 0D04 | 变送下限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  |  |  |
| 基波含有率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000H | A相基波电流含有率 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整形 |  | 三相/单相系统 |  |  |  |
| 1001H | B相基波电流含有率 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整形 |  | 三相系统 |  |  |  |
| 1002H | C相基波电流含有率 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整形 |  | 三相系统 |  |  |  |
| 电压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1003H | A-B线电压基波含有率 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整形 |  | 三相三线系统 |  |  |  |
| 1004H | B-C线电压基波含有率 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整形 |  | 三相三线系统 |  |  |  |
| 1005H | C-A线电压基波含有率 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整形 |  | 三相三线系统 |  |  |  |
| 1006H | A相电压基波含有率 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整形 |  | 三相四线/单相系统 |  |  |  |
| 1007H | B相电压基波含有率 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整形 |  | 三相四线系统 |  |  |  |
| 1008H | C相电压基波含有率 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整形 |  | 三相四线系统 |  |  |  |
| 分次谐波占有率/有效值（工频：2-31次谐波） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100H | A相电流谐波含有率 |  |  |  |  | 见模板 |  |  |  | 见模板 |  |  |  |  |  |  | 见模板 |  | 三相/单相系统 |  |  |  |
| 1120H | B相电流谐波含有率 |  |  |  |  | 见模板 |  |  |  | 见模板 |  |  |  |  |  |  | 见模板 |  | 三相系统 |  |  |  |
| 1140H | C相电流谐波含有率 |  |  |  |  | 见模板 |  |  |  | 见模板 |  |  |  |  |  |  | 见模板 |  | 三相系统 |  |  |  |
| 1160H | AB线电压谐波含有率 |  |  |  |  | 见模板 |  |  |  | 见模板 |  |  |  |  |  |  | 见模板 |  | 三相三线系统 |  |  |  |
| 1180H | BC线电压谐波含有率 |  |  |  |  | 见模板 |  |  |  | 见模板 |  |  |  |  |  |  | 见模板 |  | 三相三线系统 |  |  |  |
| 11A0H | CA线电压谐波含有率 |  |  |  |  | 见模板 |  |  |  | 见模板 |  |  |  |  |  |  | 见模板 |  | 三相三线系统 |  |  |  |
| 11C0H | A相电压谐波含有率 |  |  |  |  | 见模板 |  |  |  | 见模板 |  |  |  |  |  |  | 见模板 |  | 三相四线系统 |  |  |  |
| 11E0H | B相电压谐波含有率 |  |  |  |  | 见模板 |  |  |  | 见模板 |  |  |  |  |  |  | 见模板 |  | 三相四线系统 |  |  |  |
| 1200H | C相电压谐波含有率 |  |  |  |  | 见模板 |  |  |  | 见模板 |  |  |  |  |  |  | 见模板 |  | 三相四线系统 |  |  |  |
| 分次谐波含有率/有效值-模板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基址 |  |  |  | 2次谐波含有率 |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 整形 |  |  |  |  |  |
| 基址+1 |  |  |  | 3次谐波含有率 |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 整形 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基址+29 |  |  |  | 31次谐波含有率 |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 整形 |  |  |  |  |  |
| 报警数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000H |  | 历史报警个数 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 整形数 |  | 0-16 |  |  |
| 2001H |  | 历史报警1 |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---- |  |  |  |  |  |  | --- |  | 见历史报警数据模板 |  |  |
| 200AH |  | 历史报警2 |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---- |  |  |  |  |  |  | --- |  | 见历史报警数据模板 |  |  |
| --- |  | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  | --- |  | --- |  |  |
| 2052H |  | 历史报警10 |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---- |  |  |  |  |  |  | --- |  | 见历史报警数据模板 |  |  |
| 历史报警数据模板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基址 |  |  | 报警发生的时间 |  |  |  | --- |  |  |  | ---- |  |  |  |  |  |  | --- |  | 见表2 |  |  |
| 基址+3 |  |  | 报警原因 |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ---- |  | 见表3 |  |  |
| 基址+4 |  |  | 报警数据 |  |  |  | 见常规数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长整形 |  |  |  |  |
| 基址+6 |  |  | 报警结束时间 |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | ---- |  |  |  |  |  |  | 见表2 |  |  |

表2 日期和时间的格式

| 寄存器地址 | 高字节 | 低字节 |
| --- | --- | --- |
| 寄存器0 | 年（BCD码） | 月（BCD码） |
| 寄存器1 | 日（BCD码） | 时（BCD码） |
| 寄存器2 | 分（BCD码） | 秒（BCD码） |

表3 报警原因表

| 报警代码 | 报警原因 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DSP内部RAM自检出错 |  |
| 2 | EEPROM自检出错 |  |
| 3 | 内部参数自检出错 |  |
| 4 | RTC自检出错 |  |
| … |  |  |
| 20 | 电压越上限报警 |  |
| 21 | 电压越下限报警 |  |
| 22 | 电流越上限报警 |  |
| 23 | 电流越下限报警 |  |
| 24 | 工频周波越上限报警 |  |
| 25 | 工频周波越下限报警 |  |
| 26 | 功率因素越上限报警 |  |
| 27 | 功率因素越下限报警 |  |
| 28 | 有功功率越上限报警 |  |
| 29 | 有功功率越下限报警 |  |
| 30 | 无功功率越上限报警 |  |
| 31 | 无功功率越下限报警 |  |

表4 报警功能控制字表

| 位 | 数值 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| bit0 | 0 | 电压越上限报警功能关闭 |
|  | 1 | 电压越上限报警功能开启 |
| bit 1 | 0 | 电压越下限报警功能关闭 |
|  | 1 | 电压越下限报警功能开启 |
| bit 2 | 0 | 电流越上限报警功能关闭 |
|  | 1 | 电流越上限报警功能开启 |
| bit 3 | 0 | 电流越下限报警功能关闭 |
|  | 1 | 电流越下限报警功能开启 |
| bit 4 | 0 | 工频周波越上限报警功能关闭 |
|  | 1 | 工频周波越上限报警功能开启 |
| bit 5 | 0 | 工频周波越下限报警功能关闭 |
|  | 1 | 工频周波越下限报警功能开启 |
| bit 6 | 0 | 功率因素越上限报警功能关闭 |
|  | 1 | 功率因素越上限报警功能开启 |
| bit 7 | 0 | 功率因素越下限报警功能关闭 |
|  | 1 | 功率因素越下限报警功能开启 |
| bit 8 | 0 | 有功功率越上限报警功能关闭 |
|  | 1 | 有功功率越上限报警功能开启 |
| bit 9 | 0 | 有功功率越下限报警功能关闭 |
|  | 1 | 有功功率越下限报警功能开启 |
| bit 10 | 0 | 无功功率越上限报警功能关闭 |
|  | 1 | 无功功率越上限报警功能开启 |
| bit 11 | 0 | 无功功率越下限报警功能关闭 |
|  | 1 | 无功功率越下限报警功能开启 |
| bit 12 | 0 | 越上限报警功能关闭 |
|  | 1 | 越上限报警功能开启 |
| bit 13 | 0 | 越下限报警功能关闭 |
|  | 1 | 越下限报警功能开启 |
| bit 14 | 保留 |  |
| bit 15 | 保留 |  |

下传电度量

例如：主机要下传整电能数据到地址为0x01的从机。

步骤一：主机向从机发送的启动电能写入命令帧为

| 主机发送 | 字节序号 | 字节数 | 发送信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 从机地址 | B1 | 1 | 0x01 | 发送至地址为01的从机 |
| 功能码 | B2 | 1 | 0x06 |  |
| 寄存器地址 | B3-B4 | 2 | 0x0B00 | 命令寄存器地址 |
| 设置参数 | B5-B6 | 2 | 0xC007 | 使能电能底数修改命令 |
| CRC码 | B7-B8 | 2 | / | 由主机计算得到CRC码 |

从机的响应数据帧与主机发送数据相同。

[主机发送]01 06 0B 00 C0 07 9A 2C

[从机响应]01 06 0B 00 C0 07 9A 2C

步骤二：在五分钟之内，主机向从机发送的设置数据帧为：

| 主机发送 | 字节序号 | 字节数 | 发送的信息 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 从机地址 | B1 | 1 | 0x01 | 来自从机01 |
| 功能码 | B2 | 1 | 0x10 | 下传电能数据 |
| 寄存器地址 | B3-B4 | 2 | 0x0600 | 电能寄存器地址 |
| 寄存器长度 | B5-B6 | 2 | 0x000C+1 | 寄存器长度+密码 |
| 字节数 | B7 | 1 | 0x18+2 | 电能数据字节数+密码2字节 |
| 电能数据 | B8-B31 | 24 |  | 要下传的电能数据 |
| 密码 | B32-B33 | 2 |  | 厂家功能密码 |
| CRC码 | B34-B35 | 2 | / | 由主机计算得到CRC码 |

从机将主机发来的前六个字节加上校验码后发回。

B3-B4：电能寄存器地址，详见通信规约中寄存器地址表。

B5-B6：寄存器长度，不能超过通信规约--寄存器地址表中定义的电能数据寄存器数；

B8-B31：下传的电能数据顺序。

B32-B33：为厂家功能密码；

[主机发送] 01 10 06 00 00 09 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 a4 27

[从机响应] 01 10 06 00 00 09 00 87

举例：

转16进制

写入累积值

| 0600H | 正向有功电能 1234567.89 |
| --- | --- |
| 0602H | 反向有功电能 1234567.89 |
| 0604H | 正向无功电能 1234567.89 |
| 0606H | 反向无功电能 1234567.89 |

步骤一01 06 0B 00 C0 07 9A 2C

步骤二01 10 06 00 00 09 12 07 5b cd 15 07 5b cd 15 07 5b cd 15 07 5b cd 15 00 02 94 ca

附录1  CRC 校验码的计算——计算法

unsigned short CRC16(puchMsg, usDataLen)

unsigned char *puchMsg ; /* 要进行CRC校验的消息 */

unsigned short usDataLen ; /* 消息中字节数 */

{

unsigned char uchCRCHi = 0xFF ; /* 高CRC字节初始化 */

unsigned char uchCRCLo = 0xFF ; /* 低CRC 字节初始化 */

unsigned uIndex ; /* CRC循环中的索引 */

while (usDataLen--) /* 传输消息缓冲区 */

{

uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsgg++ ; /* 计算CRC */

uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex} ;

uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex] ;

}

return (uchCRCHi << 8 | uchCRCLo) ;

}

/* CRC 高位字节值表 */

static unsigned char auchCRCHi[] = {

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40

} ;

/* CRC低位字节值表*/

static char auchCRCLo[] = {

0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06,

0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD,

0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,

0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A,

0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4,

0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,

0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3,

0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4,

0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,

0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29,

0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED,

0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,

0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60,

0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67,

0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,

0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68,

0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E,

0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,

0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71,

0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92,

0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,

0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B,

0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B,

0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,

0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42,

0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40

} ;